キュービクル式変電設備の条例適合チェック票

| 項目 |  |  | 審査内容 |  | 申請機器 | 適合 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外箱 | 材料 |  | 鋼板又はこれと同等以上の防火性能を有するものか？ |  | 材料（ ） |  |
|  | 板厚 |  | 1.6mm（屋外用2.3mm）以上か？ |  | 板厚（ ㎜） |  |
|  | 開口部 |  | 防火戸（網入ガラスは不燃材料で固定）か？ |  |  |  |
|  | 固定 |  | 床に容易・堅固に固定できる構造か？ |  | 固定（可・不可） |  |
|  | すき間 |  | 10mmφ丸棒の入る隙間がないか？（引込口、換気口等含む） |  | 最大隙間（ ㎜φ） |  |
|  | 外部露出設置可能措置 | 屋外用は雨水防水措置 | 各種表示灯 | カバー材料は難燃材料以上か？ | ｶﾊﾞｰ材（ ） |  |
|  |  |  | 配線用遮断機 | 金属製カバー付か？ | ｶﾊﾞｰ材（ ） |  |
|  |  |  | 電圧計 | ヒューズ保護されているか？ | ﾋｭｰｽﾞ保護（有・無） |  |
|  |  |  | 電流計 | 計器用変成器を介しているか？ | 変成器を介す（適・否） |  |
|  |  |  | スイッチ類（切替ｽｲｯﾁ含む） | 難燃材料以上か？ | 材質（ ） |  |
|  |  |  | 上記他、引込口、引出口、換気口・換気設備以外の露出機器がないか？ |  | その他露出機器（ ） |  |
| 収納状態 |  |  | 変成器、遮断器等が床面より10cm以上はなれているか？ |  | 底辺から（ ㎝） |  |
| 固定 |  |  | 電力需給用変成器、受電用遮断器、変圧器等の機器は、外箱又は配電盤等に堅固に固定されているか？ |  |  |  |
| 配線 |  |  | 引出口は金属管・金属製可とう電線管が接続可か？ |  | 接続（可・否） |  |
| 換気装置 | 全般 |  | 自然換気が行われるか？ |  | 自然換気（可・否） |  |
|  | 開口部 |  | 自然換気口の開口部面積は1の面につき1／3以下か？ |  | 開口部面積（ ％） |  |
|  | 機械式 |  | 自然換気不足は機械式換気設備設置か？ |  | 機械式設置（有・無） |  |
|  | 換気口 |  | 換気口には金網、金属製ガラリまたは防火ダンパーを設置か？ |  | 設置（ ） |  |
| 記入者 |  |  | （社名・☏） （氏 名） |  |  |  |

１　「申請機器」欄は、今回申請キュービクル式変電設備についての値等を記入してください。

２　「適合」は、「審査内容」欄を参考に適合している場合は○を、不適合な場合は×を記入してください。

また、該当しない項目には斜線を記入してください。

３　本チェック票を変電設備設置届に添付してください。