| 参考 海部南部消防組合火災予防条例 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 届出義務 |  | 重油を４００㍑以上２，０００㍑未満又は灯油を２００㍑以上１，０００㍑未満貯蔵し、又は取扱う場合は消防長への届出が必要（個人の住居で貯蔵し、又は取扱う場合にあつては、重油１，０００㍑、灯油５００㍑以上）。なお、重油２，０００㍑・灯油１，０００㍑以上の場合は市町村長の許可及び取扱う者は危険物免状が必要となる。 |  |  |
| 海部南部消防組合火災予防条例指導基準 |  |  |  |  |
| ①空地 |  |  | 周囲１ｍ以上（タンクの高さ以上（２ｍ以上）の不燃材料の壁可） |  |
| ②タンク | 基礎 |  | タンクはアンカーボルト等で基礎に固定する。 底板の外面の腐食を防止する為地盤面より、10cm以上高くする |  |
|  | 固定 |  |  |  |
| ③防油堤 | 位置 |  | タンクから０．５ｍ以上離す |  |
|  | 高さ |  | ０．２ｍ以上 |  |
|  | 容量 |  | タンクの全量が収納できる内容積 |  |
|  | 質 |  | 鉄筋コンクリート・ブロック等 |  |
| ④配管 |  |  | 配管その他金属製（塩化ビニル管不可） タンクとの結合部はフレキシブルを設ける |  |
| ⑤ためます及び 水抜口 |  |  | 防油堤内にためますを設ける 防油堤の外部に水抜口のバルブを設ける（常閉） |  |
| ⑥油水分離層 |  |  | ためますから側溝へ連結する場合は油分離層が必要 |  |
| ⑦掲示板 標識板 |  |  | 危険物を貯蔵し又は取扱っている旨並びに危険物の品名及び最大数量を記載したものを設ける(タンク数基分） 同一防油堤内に２基以上タンクが設けてある場合は「火気厳禁・少量危険物貯蔵所」の看板は各１枚のみ設ける |  |
| ⑧消火器 |  |  | ＡＢＣ粉末消火器を１本以上設ける（１０型以上） |  |